## 培兰
博鳌超级医院楼顶设备房改造报价表
工程名称：博鳌超级医院设备房改造工程
序号 | 工程内容/名称 | 工作内容描述，材料规格型号，技术要求或说明 | 材料样品参考照片 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 | 备 注
[6 empty] | (元) | (元)
一 | 屋面改造
1 | 拆除原有彩钢泡沫板 | 1.人工拆除，人工搬运（搬运至集中堆放点）；2.拆除后的施工期间需采取措施保护措施避免雨天浸泡机房设备 |  | m2 | 518 | 0 | 0 | 预留滴水檐50㎡
2 | 基层清理，镀锌方管龙骨加固 | 1.基层清理后，如有浮锈需清理干净并刷防锈漆；2.在原有龙骨基础上增设龙骨进行焊接加固，龙骨的间距≤80cm（横向或纵向，单边满足即可），龙骨采用国标镀锌方管（厚度≥2.0mm） |  | m2 | 518 | 0 | 0 | 预留滴水檐50㎡,包工包料
3 | 底部安装彩钢瓦 | 纵向搭接长度≥20cm，横向搭接长度至少1路，厚度大于等于0.5mm，采用不锈钢钉固定 |  | m2 | 518 | 0 | 0 | 预留滴水檐50㎡,包工包料
4 | 中间铺设防火岩棉 | 1.防火岩棉需密缝铺设；2.材料需达到A级防火要求，厚度≥5cm，容重≥80kg/m³ |  | m2 | 518 | 0 | 0 | 预留滴水檐50㎡,包工包料
5 | 顶部安装铝镁锰屋面瓦 | 1.铝镁锰合金+氟碳漆/聚酯漆，厚度≥0.7mm；2.横向搭接长度至少1路，纵向搭接长度大于等于20cm |  | m2 | 518 | 0 | 0 | 预留滴水檐50㎡,包工包料
二 | 外墙改造
1 | 拆除原有彩钢泡沫板 | 1.人工拆除，人工搬运（搬运至集中堆放点）；2.拆除后的施工期间需采取措施保护措施避免雨天浸泡机房设备 |  | m2 | 362.6 | 0 | 0 |  | .
2 | 基层清理，镀锌方管龙骨加固 | 1.基层清理后，如有浮锈需清理干净并刷防锈漆；2.在原有龙骨基础上增设龙骨进行焊接加固，龙骨的间距≤80cm（横向或纵向，单边满足即可），龙骨采用国标镀锌方管（厚度≥2.0mm） |  | m2 | 362.6 | 0 | 0 | 包工包料
3 | 安装外墙多功能一体板 | 防火等级达到A级，采用不锈钢钉固定,夹层防火岩棉≥5.0cm，整体≥6.0cm |  | m2 | 362.6 | 0 | 0 | 包工包料
4 | 外墙板耐候密封胶填缝防水处理 | 外墙一体板安装后，采用发泡剂填缝，表面耐候胶密封防水处理 |  | m2 | 362.6 | 0 | 0
三 | 内墙改造 | [8 empty] | □
1 | 基层清理，加固轻钢龙骨 | 1.基层清理后，如有浮锈需清理干净并刷防锈漆；2.在原有龙骨基础上增设轻钢龙骨进行加固，轻钢龙骨须达到国标要求 |  | m2 | 81.4 | 0 | 0
2 | 中间铺设防火岩棉 | 1.防火岩棉需密缝铺设；2.材料需达到A级防火要求，厚度≥5cm，容重≥80kg/m³ |  | m2 | 81.4 | 0 | 0
3 | 水泥板封面 | 双面封水泥板；水泥板厚度≥8mm，封板固定牢固，板缝石膏填缝密封 |  | m2 | 81.4 | 0 | 0
四 | 其他
1 | 钢制消防门 | 1.防火门尺寸850mm*2050mm，达到甲级防火要求；2.门顶装闭门器；3.钢制门框 |  | 扇 | 6 | 0 | 0 | 5扇单开门，1扇双开门；包工包料
2 | 材料吊装搬运费 | 包含吊车、人工等一切搬运费用 |  | 项 | 1 | 0 | 0
3 | 垃圾处理费 | 包含垃圾清理、吊装、外运处理等一切费用 |  | 项 | 1 | 0 | 0
| 小 计： | [5 empty] | 0
A | 工程直接费=一+二+三+四 |  |  |  |  | 0
B | 工程措施费 |  |  |  |  | 0 |  | 安全防护、管理费等
C | 税费=（A+B）*税率 |  |  |  |  | 0
G | 工程总造价=(A+B+C） |  |  |  |  | 0